产品规格说明书

产品名称：风电敏捷智能计算终端

产品编号：     AIC-TM601-E

产品版本：     1.0.0

目录

1 产品概述	3

2 产品主要功能	4

2.1 数据采集功能	5

2.2 内置智能算法功能	5

2.3 算法二次开发功能	5

2.4 终端算法平台功能	5

2.5 联邦管理系统功能	6

3 产品主要技术指标	6

3.1 产品适用环境	6

3.2 终端技术状态	6

3.3 外部接口	7

3.4 绝缘耐压指标	7

3.5 环境适应性	7

3.6 结构外观	8

3.7 成套性	8

- 产品概述

风电敏捷智能计算终端是针对风力发电机设计，采用开放式的设计架构，部署在风机系统机舱内（图：1），连接风机的各个主要部件位置对应的传感器以及风机的控制机箱，具有高实时、体积轻巧、灵活部署等特点的计算系统。该终端主要完成实时风机振动、转速、倾角等各类传感器数据采集、处理功能，实现对风力发电智能处理，支持数据融合、人工智能和分布式数据采集（轮毂、塔基从站）等新型应用升级，采样能力与计算能力可弹性扩展，提供传感器数据开发核心算法库，支持用户二次开发，且可以支持远程部署和集群化管理。

图1: 风机的基本机构

风机的主要框架结构如图1所示，风机运行过程主要为：风向标和风速仪通过感应风的方向和速度，将信息传送给控制机箱，然后控制机箱作用于偏航电机，调整机箱方向、倾角从而使得轮毂可以正对风，风会吹动叶片，使得叶片通过叶片和轮毂连接的齿轮调整角度至最佳方位，从而带动叶片转动，叶片的转动通过轮毂带动低速轴的转动，进一步结合齿轮箱带动高速轴转动，发电机通过把高速轴转动的机械能转化为电能，在通过塔架传输，进行变压处理，储存起来；如果风速过大，则制动器会启动，阻止风机运行，避免风机由于风速过大造成损坏。

风机在运行中，其主要部件位置还相应的部署了多种传感器，用于在风机运行过程中，监测风机各个主要部件运行的具体情况，相关配置及具体功能说明如下表所示。

表1：风机主要部件传感器配置情况说明

| 序号 | 所属部件 | 待监测部件 | 所用传感器 | 说明 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片 | 风轮叶片*3 | 双轴加速度传感器 | 监测叶片挥舞和摆阵两个方向的加速度 | 1.识别叶片结构性损伤 2.识别叶片表面覆冰 3.识别叶片便面裂纹 4.叶片固有频率偏移 |
| 2 | 发电机 | 驱动端轴承 | 加速度传感器 | 径向 | 1.识别轴承座状态 2.识别轴承滚动体 3.识别轴承内部损伤 |
|  |  | 非驱动端轴承 |  |  |  |
| 3 | 齿轮箱 | 齿轮箱输入轴承、输出轴承、齿轮箱内齿圈 | 加速度传感器 | 径向 | 1.识别齿轮箱变速齿状态 2.齿轮箱整体工作状态 |
|  |  | 齿轮箱输出轴 | 转速传感器 | 轴向 | 1.识别齿轮箱转速 |
| 4 | 主轴 | 主轴轴承座*2 | 加速度传感器 | 径向 | 1.轴承底座 2.主轴情况 |
| 5 | 平行级中间级轴承 | 平行级中间级轴承 | 加速度传感器 | 轴向 | 1.识别轴承情况 |
| 6 | 塔筒 | 塔筒最高平台处 | 倾角传感器 | 监测动态倾斜角 | 1.塔筒顶部的晃度位移 2.塔筒顶部不同方向的振幅能量 3.塔筒顶部晃度情况 |
| 7 | 机舱 | 机舱内 | 噪声传感器 | 轴向 | 1.监测机舱内噪声情况（选配） |

风电敏捷智能计算终端通过对接风机各个主要部件的传感器，通过采集传感器的数据，导入终端内，供终端内的不同算法进行数据的计算、分析，从而达到可以实时监测风机的运行状态的目的，并给风机的控制机箱进行反馈，实时预警风机可能存在的故障，并预测未来发电功率，从而整体上提高风机的整体发电效率。

- 产品主要功能

当前风电智能计算终端具备多种技术部署的硬件条件，终端具备传感器和算力扩展的能力，主要功能包含：风机系统数据采集、内置智能算法（故障预测、风力预测）、算法二次开发、远程部署及集群管理功能等。

  - 数据采集功能

终端提供支持各种类型传感器接口的采集板卡，各通道同步采集，满足特殊类型传感器的采集需求，同时预留了至少一块嵌入式采集卡大小的空间，以便功能扩展，将风机系统各个部件的各类加速度、转速等信息按一定标准采集到终端中，保证在恶劣环境（温度、湿度等）情况下数据的可靠性和精确性，以便后续对数据进行分析、计算处理。

  - 内置智能算法功能

    - 故障预测

通过内置人工智能自主学习算法，学习风机正常状态下的传感器数据，提取正常数据的主要特征，当风机某个部件出现故障，则风机整体运行异常，异常数据显示的特征和正常的主要特征会有差异，从而判断出风机运行异常，进一步通过结合各个部件的传感器数据对异常的贡献率，从而达到判断出具体哪个部件的异常（如叶片裂缝、轴承损伤、齿轮缺齿等）的效果。

    - 发电功率预测（扩展功能）

通过嵌入机器学习算法，将相关风力发电机和附近所有风力发电机的气象预报值，连同风力发电的历史实时观测值输入，对接下来短时的风力进行预测，同时进行特征选择和正则化（数学）的回归分析，既能增强统计模型的预测准确性，又能对其中原理给出可解释性，达到对未来超短期概率风电功率预测的效果，符合GBT19963.1-2021国家风电场接入电力系统技术规定。

  - 算法二次开发功能

智能终端兼容多种算法，许多底层算法部分已经被制作成各个模块，可方便使用人员随时调用，同时支持使用者在现有的软件上根据自身需求，采用python语言进行定制修改，开发起来方便快捷，大大缩短了软件开发的周期，扩展自己想要的算法和应用，实现各种符合自主需要的新的模块、以及新的功能。

  - 终端算法平台功能

终端内置RTFRAME算法管理平台，具备如下功能：

- 支持DAG有向无环图的建模方式构造各类应用。用户上传算法作为应用的基本组件，用户可通过应用编排界面构建完整的应用。

- 供货前集成各类型采集板卡的硬件和软件驱动，保证用户可以在算法中通过调用配置接口，设定采样间隔和采样率，获取传感器数据。

- 提供算法的上传、下载、检索等算法库管理功能，算法支持采用python语言的最新版本作为算法开发语言。

- 提供应用可视化编排、检索、一键运行、多维度运行状态监控功能。

- 提供可视化的算法配置文件、用户库文件、应用运行日志等文件的上传，下载等管理功能

- 支持多个应用并发运行，应用并发数不低于100个。

- 支持一键打包下载所有算法和应用，支持算法应用包一键上传部署。

- 具备一定的密码防护能力。

- 开通ftp服务，允许用户通过ftp传输与管理控制器内文件。

  - 联邦管理系统功能

每个风场提供一套联邦管理系统，Docker化安装部署在场控系统服务器上，提供基于B/S的交互界面，功能要求如下：

- 实现全风场终端的运行状态监测、包括CPU，内存等设备性能监视，应用运行情况监视等；并可按照用户要求，将运行状态过程信息存储到场控数据库中。

- 支持选择终端，实现算法管理平台、应用仓库、基础支持系统的一键部署升级。

- 支持与用户管理系统联动，实现远程部署、升级等功能。

- 产品主要技术指标

  - 产品适用环境

边缘计算系统安装在风力发电机组内，其电气及机械设计支持环境如下：

生存温度：－40℃～＋70℃（变化率＜1℃/min）；

生存湿度：相对＜100％；

工作温度：－30℃～＋60℃（变化率＜0.5℃/min)；

工作湿度：≤95％，绝对：＜35g/m3 无凝露；

污秽等级：3级（0.10～0.25mg/cm2）；

工作海拔：最高4000m；

  - 终端技术状态

    - 结构和防护要求

- 一体化加固结构设计，模块间无线缆直连，保证恶劣环境下的可靠性和安全性。

- 运算模块和采集板卡可灵活按需配置，支持快速扩展和更换。

- 具有完善的导冷散热、防粉尘、霉菌、低气压等设计，满足风力发电机组应用环境的要求。

- 具备一定的抗振防抖能力，在风力发电机组正常振动范围内，不因振动造成内部元器件松动与损坏。

- 重要输入/输出接口采用隔离防护设计，确保通道安全和人体接触安全。

    - 处理器性能指标

- CPU核数量：不低于4核8线程；

- CPU工作主频：≥2GHz；

- DDR4：≥8GB 固态硬盘≥128GB；

- 操作系统：LINUX系统，支持国产操作系统。

    - 采集板卡指标

- 各通道同步采集，支持最大采样率200kS/s/ch。

- 支持IEPE传感器（通道自带激励电流，可配置，不小于4mA），4-20mA模拟量以及数字量传感器等，同时需满足特殊类型传感器的采集需求。

- 采集卡通道数不少于8通道。

  - 外部接口

    - 电源接口

环控电源：交流230V输入；

终端电源：220VAC。

    - 网络/以太网端口

端口数量：2个；

协议采用IEEE802.3ab（1000 Base-T)；

速率1000MbPS/100MbPS/10MbPS自适应；

    - USB2.0接口

数量：2个标准A连接器；

    - RS-485/422（DTE）串口

数量：2个；

可配置为RS-232串口

  - 绝缘耐压指标

系统各带电的导电电路分别对地之间，用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值应不小于100M欧姆。

  - 环境适应性

风电敏捷智能计算终端满足下列环境条件。

- 低温贮存温度：-40℃；

- 低温工作温度：-30℃；

- 高温贮存温度：70℃

- 高温工作温度：60℃；

  - 结构外观

    - 外廓尺寸

外廓尺寸：小于等于800mm（长）×600mm（宽）×300mm（厚）。

    - 安装尺寸

图2:安装孔和出线孔尺寸图

    - 表面处理

- 柜体表面喷塑；

- 柜体颜色为RAL7035；

- 标识LOGO可依据用户要求进行喷涂。

    - 防护等级

IP54；

  - 成套性

对产品随机配套的文档、备附件进行检查，检查项目见表 1 。

- 成套性要求

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 雨燕风电敏捷智能计算终端 | 1 |
|  | 雨燕风电敏捷智能计算终端合格证 | 1:1 |
|  | 雨燕风电敏捷智能计算终端测试记录 | 1:1 |
|  | 雨燕风电敏捷智能计算终端产品试验报告 | 1份/批 |
|  | 阻燃电源电缆，三芯电缆：火线红色、零线蓝色、地线黄绿色，线芯直径不小于1mm2，供货长度10m | 2根 |
|  | 超五类网线，长度10m | 2根 |